## Slide 1: INSTRUMENTAÇÃO
AULA 6

## Slide 2: Termômetros de Resistência
São chamados de termômetros de resistência aqueles em que os sensores de temperatura são resistências elétricas. Estas resistências elétricas variam com a temperatura do meio onde estão inseridas e um circuito elétrico (eletrônico) registra esta variação.

## Slide 3: tipos de sensores
Também chamados de RTDs (Resistance Temperature Detector) estes sensores de termômetros de resistência são elementos que apresentam variação direta da resistência com a temperatura. Atualmente o termômetro mais preciso utilizado para medidas referenciais não é mais um termômetro de mercúrio, e sim um RTD.

## Slide 4
A resposta de um RTD é indicada pelo coeficiente de temperatura linear da resistência, a, dado em ºC-1 por
α = (R – Ro)/Ro(T – To)
onde Ro e To são a resistência e a temperatura de referência, e R e T são a resistência e a temperatura atual do sensor. A resistência R é obtida por medição em tempo real, por um circuito eletrônico (atualmente), o que permite determinar a temperatura T. Os valores de referência, Ro e To, especificam os sensores, por exemplo PT100 é um sensor de platina (pt) que tem resistência Ro =100 Ω à temperatura To = 0 ºC.

## Slide 5
Os coeficientes de temperatura linear da resistência dos principais materiais utilizados nos RTDs estão na tabela que segue:
material a (ºC-1)
Níquel 0,0067
tugstênio 0,0048
Cobre 0,0043
Platina 0,00392
mercúrio 0,00099

## Slide 6: Sensores RTDs fabricados pela OMEGA

## Slide 7
Vários métodos são usados na fabricação de sensores de RTDs, dependendo da aplicação. Para a medida de temperatura em fluidos não-corrosivos, o elemento resistivo é exposto diretamente ao fluido a fim de se obter uma resposta mais rápida (open wire element). Para medidas em fluidos corrosivos, o sensor é encapsulado em um bulbo de aço inoxidável (well-type element). Para a medida de temperaturas superficiais de sólidos, são usados elementos resistivos protegidos por encapsulamentos planos que podem ser presos por presilhas, soldados ou colados à superfície.

## Slide 11
Qualquer que seja o método de fabricação do RTD, deve-se garantir que a resistência esteja livre de tensões mecânicas e do contato com a umidade. Uma técnica de construção usada é enrolar-se o fio de platina em uma bobina de material cerâmico, sendo o conjunto posteriormente selado com vidro fundido. Esta técnica assegura a proteção do sensor de platina, mas o torna sujeito a tensões mecânicas durante operação em faixas amplas de temperatura. Técnicas de eliminação da tensão diminuem o problema, sendo então possíveis medidas com precisão de ±0,1°C.

## Slide 12: sensores variados e alguns conectores

## Slide 13: sensor e cabeçote para aplicação industrial

## Slide 14: Sensores RTDs de conexão rápida

## Slide 15
A medição da resistência de um RTD é realizada com diferentes circuitos elétricos (pontes), de acordo com a precisão desejada. O emprego de pontes ilustra os tipos usuais de ligações de RTDs, muito embora elas nem sempre sejam usadas em instrumentos modernos, com circuitos eletrônicos.

## Slide 16: Montagem de dois fios
Essa opção tem como desvantagem a influência da resistência do fio empregado na extensão
do RTD, que faz aumentar a resistência do sensor.

## Slide 17: Montagem de três fios
A montagem mais empregada no meio industrial é a de "três fios“ , onde a inclusão de um terceiro fio, de resistência igual aos outros dois, e que soma a mesma resistência à tríade (resistência variável) Rv, elimina a influência da resistência adicional.

## Slide 18
A montagem a 3 fios implica na conexão ou soldagem de outro fio ao sensor RTD, o que usualmente altera a resistência do RTD. Quando isso não é desejável, pode-se contornar a situação usando uma ligação a “quatro fios” Callendar, aumentando-se o comprimento do fio de ligação do sensor do RTD à resistência variável Rv.

## Slide 19: Montagem de quatro fios Callendar

## Slide 20: Quatro fios
Finalmente, a montagem mais sofisticada é aquela a "quatro fios", aplicada quando é desejável manter a resposta original R x T do material do sensor, para efeito de medição de precisão e respectiva aferição.

## Slide 21
A técnica de medida de resistência a “quatro fios” é muito utilizada em módulos digitais e em sistemas de aquisição de dados. Neste caso, uma fonte de corrente de precisão é utilizada (normalmente, alguns mA) conjuntamente com um voltímetro de alta impedância (200 MΩ tipicamente). Deste modo, a corrente nos cabos de conexão do multímetro será desprezível e, consequentemente, o erro devido à resistência destes cabos. Assim, a corrente pelo elemento resistivo será basicamente aquela fornecida pela fonte e a queda de voltagem no sensor e a sua resistência podem ser medidos com precisão.